原材料库成品库智能分拣库暖通安装技术要求

本项目为成品库、智能分拣库、原材料库暖通工程安装项目，包括通风设备的安装以及风道的制作和安装，挡烟垂壁安装，暖通管道及设备安装。

一、概述

1、本项目为大包项目，分为两个标段单独报价，所有的施工机械及施工所需的材料、阀门和附件均由乙方提供（不包括风机、水泵、换热器的采购）。

2、本项目按甲方提供的施工图进行安装，如施工过程中进行设计变更，因变更而增加或减少的工程量（材料费）小于合同金额的3%，不做调整，当因变更而增加或减少的工程量（材料费）大于合同金额3%时，超过部分做调增（或调减）。

二、安装内容

1、标段一：原材料库、成品库的通风系统安装。

(1) 安装原材料库、成品库共12台通风设备，制作、安装通风管道及风道附件。

2、标段二：原材料库、智能分拣库、成品库暖通系统安装。

(1) 安装智能分拣车间、原材料库、成品库供暖管道及散热器，管道按要求进行保温。

(2) 安装智能分拣车间、原材料库挡烟垂壁。

(3) 安装机修车间至成品库蒸汽主管道及蒸汽调节阀组；炼胶四期至原材料库热水主管道；成品库至智能分拣车间蒸汽主管道。

(4) 安装智能分拣库至废旧库办公室蒸汽管道。

(5) 制作、安装炼胶四期一层临时通风管道，包含吊挂、风口等。

(6）制作、安装1000万套锭子房转轮除湿机再生进风口风道以及出风口风道的保温（保温材料采用超细玻璃丝棉)；转轮除湿机低温水管道的改造（包括原管道拆除）。

(7）安装原材料库热水循环泵、换热器。

(8) 所有穿墙孔洞由乙方负责施工，包括穿墙孔套管。

(9) 负责所安装设备的到货卸车、搬运。

3、设备数量、型号见下表（设备由甲方提供）：

| 设备名称 | 型 号 与 规 格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜流风机. | 风量：22800M3/h 全压： 650Pa 功率：7.5kW 转速：960r/min | 台 | 4 | 原材料库屋面 |
| 壁式轴流风机 | 风量：1230m3/h 全压： 45Pa 功率：0.04kW 转速：1450r/min | 台 | 4 | 原材料库机房3台，成品库机房1台 |
| 斜流风机 | 风量：3780M3/h 全压： 270Pa 功率：0.55kW 转速：1450r/min | 台 | 2 | 原材料库地下水泵间 |
| 壁式换气扇 | 风量：250m3/h；转速：1350 r/min;功率：24W | 台 | 2 | 原材料库 |
| 单级立式离心泵 | Q=35m³/h、H=60m n=2900rpm、N=15kw 控制方式：一台变频器控制和一台软启启动 | 台 | 2 | 原材料库供暖水泵 |
| 单级立式离心泵 | Q=25m³/h、H=30m、N=2900rpm、N=4kw 控制方式：工频启动 | 台 | 2 | 原材料库供暖水泵 |
| 汽水板式换热器 |  | 台 | 1 | 原材料库供暖板换 |

三、安装技术要求

1、风道安装及材料：

（1）支、吊架制作、安装要坚固牢靠、不得歪斜，要保持坡度、坡向一致。

（2）风道系统的风管、三通、弯头、变径等用镀锌钢板制作，镀锌钢板厚度满足规范要求（GB50243-2016）。

（3）镀锌板生产厂家：宝钢、攀钢、武钢。

（4）法兰垫要采用不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度满足规范要求。

（5）风道系统安装风阀等调节配件时，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。安装位置必须与设计相符，气流方向务必与风阀标志的箭头相一致，严禁反向。

2、管道及支吊架的安装

（1）碳钢管道安装前应除锈至金属光泽，非保温管道及支架刷防锈漆1道、工艺面漆2道。

（2）支管三通：按压力管道要求使用成品三通，如果总管与支管管径相差2个及以上级别，可现场开孔连接，如总管与支管管径相差1个级别或等径，需使用成品三通。

（3）全部焊缝的坡口采用V形坡口，坡口加工采用机械方法，焊前必须将坡口内外表面10mm范围内用磨光机打磨光亮。

（4）穿墙孔洞由乙方负责施工，包括穿墙孔套管。

（5）蒸汽管道需按规范制做滑动支架；管道支架按图纸要求材料制做。

（6）管道方形膨胀节用4D弯头制作，现场安装进行预拉伸，拉伸量满足规范要求。

（7）管道安装完毕，支吊架经检查牢固、正确、无歪斜现象后，在管道保温前应进行压力试验，试验介质为水，管道压力试验的有关技术要求按《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2010执行。

(8)管道安装完毕必须打压吹管，将管路清理干净。

（9）蒸汽管道使用Z41H-25的闸阀；密封面材料硬质合金、不锈钢阀杆、阀板。

（10）法兰螺栓、螺母要求全部采用8.8级。

（11）管道水压试验合格后，才能进行防腐和保温。

（12）管道保温材料用欧文斯可宁或威伦维客超细玻璃棉管保温，厚度见材料技术要求，外包0.5 mm铝板；要求外层铝板制做美观，横向接头起鼓扣接，纵向搭界，拉卯固定。

四、施工材料要求

1、管道采用无缝钢管，无缝钢管材质为优质低碳钢（GB8163、20#）。管道壁厚规定如下：ø108*5；ø89*4；ø76*4；ø57*4；ø48*4；ø32*3；ø25*3；ø22*3；

2、保温：管道用欧文斯科宁或威伦维客超细玻璃棉保温管，保温厚度如下： ø108*80、ø76*80、ø57*50，ø48*50，ø38*50，ø32*50，ø25*50，ø22*50；保温材料容重：46—48kg/m3。

3、管道保温层外表面用铝板做保护层，铝板厚0.5mm。

4、法兰密封采用石墨金属缠绕垫片，用8.8级以上螺栓、螺母紧固；

5、方张力节用4D弯头或整体张力弯制做。

6、风道镀锌板材为宝钢、武钢、攀钢产品，表面不得有黑斑、白锈、气孔、机械划伤等缺陷。

7、散热器技术要求：

7.1散热器选用镀锌管铝翅片散热器，采用天津友发或莱阳信远国标热镀锌钢管，国标壁厚；铝翅片采用工业纯铝，厚度不低于0.5mm，有效宽度不低于80mm，卷边不大于10mm。散热器规格为1米*6管。进出口采用丝扣连接。

7.2、散热器总数量为110个。散热器工作压力0.8MPa，设计压力1.0MPa。

7.3、散热器进出口采用埃美柯全流量铜球阀，DN25 PN20。

8、材料、部件品牌、制造商

| 材料部件名称 | 品牌、制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | 宝钢、攀钢、济钢、莱钢、鞍钢、太钢 |  |
| 其他钢材 | 宝钢、攀钢、济钢、莱钢、鞍钢 | 或不低于此品牌 |
| 闸阀 | 中核苏阀有限公司、山东青州益都厂、广州维远工业控制设备公司、天津卡尔斯、北京阀门总厂 |  |
| 球阀 | 埃美柯、广州维远、中核苏阀、天津卡尔斯、北京阀门总厂 |  |
| 气动调节阀 | 吴忠仪表有限责任公司 | 配压力变送器 |
| 管道附件 | 河北海浩、沧州亚都、天津卡尔斯 |  |
| 超细玻璃棉保温管 | 欧文斯、威伦维客 |  |

五、双方责任

A、甲方的义务

(1)确保施工现场具备施工条件。

(2)负责提供施工用料临时存放场地。

(3)电源电缆及电控箱由甲方安装。

(4)负责本项目设备的配电安装。

B、乙方的义务

(1)负责提供合同规定的乙方提供的辅助材料及施工消耗材料。

(2)负责按期、保质完成本项目所有施工内容。

(3)负责提供完善的项目技术资料。

(4)负责所安装设备的卸车及搬运，负责施工材料的搬运、吊装。

(5)施工过程排放物及废料处理满足国家相关环保要求。

- 质量验收

1、承建区域内所有供暖系统安装完成，施工单位自检合格。

2、管道保温达到合同要求，施工单位自检质量合格。

3、所有材料、部件的品牌、规格型号达到图纸及合同要求。

4、竣工资料整理完毕，竣工资料包括但不限于以下资料（一式2份，正本用原件，副本为复印件或图片）。

4.1项目总体情况报告、投标技术标书、资质证明材料。

4.2各种材料到货质量检查报告。

4.3焊工证书复印件。

4.4施工材料材质检验单。

4.5主要部件合格证。

4.6吊挂件质检记录、水压试验记录、管道冲洗记录。

4.7设计变更图纸、设计变更工程量统计表（如发生）。

七、安装验收：

1、施工单位完成本次招标所有项目的安装，且投入1个月运行无安装质量问题导致的设备故障。

2、甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请，甲方在收到申请7日内进行复验。如复验发现安装质量仍达不到合同要求，甲方有权降价接收（见违约责任）。

3、因甲方原因所安装的部分设备不能投入运行，不影响项目验收进程。

八、违约责任

1、因不可抗力导致的任何一方违约可不负违约责任。

2、质量违约：

2.1乙方运输到施工现场的所有材料及部件均应通过甲方人员检查验收，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任，并按情节评定处罚金额。

2.2如甲方在现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次法相同类事件，乙方将承担质量违约责任，甲方按情节评定处罚金额。如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场；

3、施工进度违约

3.1因甲方施工现场不具备安装条件或因生产影响施工，工期顺延；因甲方付款拖期，工期顺延；

3.2除不可抗力外，因乙方原因逾期竣工，将承担合同金额1‰/天的违约金；至合同总金额5%为违约金上限，如违约金已达到上限仍未竣工，甲方有权停止乙方施工，解除合同，委托监理公司统计乙方已完成的施工质量合格的工程量，进行结算。如甲方因此与乙方解除合同，乙方承担合同金额20%的违约金，并且甲方有权追诉乙方逾期竣工给甲方造成的其他损失；如因甲方不具备施工条件造成停工，则工期顺延。