租用双层办公楼供暖系统、空调系统安装技术要求

本项目为租用双层办公楼供暖系统、空调系统安装项目。所有施工材料、施工机械均由乙方负责。

一、施工内容：

- 拆除一层支管道及散热器，二层主管道、支管道及散热器（立管保留）；按设计图安装一层支管道及散热器、二层主管道、支管道及散热器、散热器。二层采暖水平管道在二层顶梁下敷设。

- 采购、安装一层柜式空调及壁挂式空调；采购、安装二层多联机室外机及室内风管机，风管机按设计图制作送风风道及回风风道并安装风口。

- 采购一层、二层卫生间换气扇，按照设计图安装排风风道，通室外风口安装防雨百叶风口。

以下设备均由乙方采购、安装：

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机 | 冷量73.5KW，功率19.7KW， | 台 | 1 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 低静压风管机 | 冷量：3.6KW；风量：780m³/h；机外静压：30Pa，N=140W | 台 | 3 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 低静压风管机 | 冷量：6.3KW；风量：960m³/h；机外静压：30Pa，N=140W | 台 | 7 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 低静压风管机 | 冷量：8.4KW；风量：1500m³/h；机外静压：60Pa，N=290W | 台 | 9 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 室内柜式空调 | 冷量7200W，功率1.6KW | 台 | 2 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 室内柜式空调 | 冷量5110W，功率2.8KW | 台 | 1 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 壁挂式空调 | 冷量3.5KW，功率0.75KW | 台 | 3 | 品牌：美的、格力、日立、海尔 |
| 吸顶式换气扇 | L=300m³/h，N=42W（自带止回阀） | 台 | 1 | 品牌：绿岛风、正野、松下 |
| 吸顶式换气扇 | L=200m³/h，N=35W（自带止回阀） | 台 | 1 | 品牌：绿岛风、正野、松下 |
| 吸顶式换气扇 | L=140m³/h，N=28W（自带止回阀） | 台 | 1 | 品牌：绿岛风、正野、松下 |

二、技术要求：

1、供暖主干管及支管，管径≤DN40，采用热镀锌钢管，螺纹连接；管径＞DN40，采用无缝钢管，焊接。（参照标准：《低压流体输送焊接钢管》GB/T3091）。

2、所有焊口均用氩弧焊打底，电弧焊盖面；焊缝质量优良，单面焊双面成型，不得有焊瘤、夹渣、咬边、焊缝超宽超高、焊不透等缺陷，主管每两处三通之间，需安装活接方便检修。

3、供暖管道安装时应尽量避免损坏镀锌层。管道与管件接口、支架应刷银粉漆，管道保温应于银粉漆干燥后进行施工。如有大面积镀锌层受损，应补刷防锈漆后刷银粉漆。

4、供暖管道按要求进行保温，采用30mm厚成品超细玻璃棉管，超细玻璃棉管应外包铝箔，保温接缝处采用铝箔胶带粘贴，铝箔胶带粘贴应牢靠且平整无褶皱，不脱落。

5、散热器选用铜铝复合柱翼型散热器，同侧进出，单片高度为665mm，单片长宽为80*60mm，工作压力1.0MPa，设计压力1.6MPa。温差51℃时，单片散热量为101.2W。散热器采用挂式安装，底部距地面150mm。散热器进出口需安装铜球阀。

6、供暖管道高点需安装自动排气阀。铜球阀应为全通径阀芯，内螺纹。

7、空调多联机室外机安装于办公楼南侧，室内机与室外机使用空调用磷脱氧无缝拉制紫铜管连接，输送介质为制冷剂：R410A。铜管壁厚如下：

Φ6.4*0.8；Φ9.5*0.8；Φ12.7*0.8；Φ15.9*1；Φ19.1*1；Φ22.2*1；Φ25.4*1.2；Φ28.6*1.2

8、铜管安装时液管不得向上形成“ㄇ”型,气管安装时不得向下形成“ㄩ”型；铜管安装除管件外不得有接头，管件连接应采用套管式焊接，禁止采用对接。管道穿墙、穿楼板处应设置套管，焊缝不得设于套管内。

9、铜管安装应使用支吊架进行固定，支架间距如下：

铜管外径≤15.9              最大间距：1m；

19.1 ≤铜管外径≤31.75      最大间距：1.5m。

10、铜管安装完成后应进行吹扫、气密性试验及真空干燥。吹扫应采用压力为0.5MPa~0.6MPa（表压）的干燥压缩空气或氮气吹扫洁净；气密性试验采用4.0MPa干燥压缩空气或氮气进行，保压时间24h，压力降不大于试验压力的1%；气密性试验完成后，进行真空干燥，用真空泵抽至真空度5.3kPa以上，保持24h，系统绝对压应无回升。

11、气密性试验机真空干燥完成后进行保温，液管、气管应分别保温，保温采用耐热聚乙烯泡沫管，气管与液管采用聚氯乙烯绝缘胶带绑扎；室外明装管道应外敷防水麻布后外包0.5mm铝板。

12、室内机的吊装可采用M10膨胀螺栓固定，吊杆采用φ10圆钢并带长度调节器，调节室内机高度及水平。

13、风管机送风、回风管道，换气扇排风管道用镀锌钢板制作，镀锌钢板厚度满足规范要求（GB50243-2016）。

三、工期要求：

1、管道需在2021年3月15日前安装完成。

四、质量保证：

1、所有供热管道安装对接规整，按规定要求保温；

2、制作、安装标准：管道的安装应按照图纸、相关技术要求进行。

3、安装设备正常使用，无震动、异常噪音等。

4、所用材料、部件质量达到合同要求。

5、质保期1年。

五、双方责任、义务

1、甲方责任：

1.1甲方应为乙方施工提供施工场地及施工用电。

1.2负责提供现场技术指导、协调和调整管线的施工确认。

1.3甲方应派专人负责此项目，协调施工中的问题。

2、乙方责任：

2.1 乙方应对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度，并为所有施工人员购买施工意外伤害保险；施工现场配备灭火器等灭火器材。

2.2负责提供安装用所有施工机械。负责提供施工用管道、弯头、阀门等所有施工材料。

2.3负责提供施工用电焊机、亚弧焊机等焊接工具，自备脚手架、安全带、水桶、灭火毯等施工防护工具、器材。

2.4时刻注意施工现场整洁、防火以及自身安全及施工安全，设专人负责此四方面问题；2.5施工完成后负责清理现场垃圾，保持现场整洁。现场拆除的材料需运输要甲方指定位置。

2.6 提供完整的施工预算书。

六、违约责任

1、因乙方原因造成施工人员伤害、伤害甲方工厂人员、损坏甲方设备设施等，乙方应对此负全责。

2、因乙方原因逾期竣工，乙方承担合同金额20%的违约金。