动力站储气罐及管道安装技术要求

浦林成山（山东）轮胎投限公司动力站储气罐及外围管道安装项目：

- 施工内容（主辅材料的提供方式，具体见双方义务）：

- 安装动力空压站10m3储气罐2台。

- 安装2台10m3储气罐的进出口管道φ273*7无缝钢管约16米、φ159*6无缝钢管约20米、φ48*4排污管道4米，DN150 PN16闸阀4只，DN40排污阀1只， DN80 PN16安全阀2只、压力表2套。

- 安装空压站原来2台高压、低压储气罐进口阀门DN250 PN16闸阀1只、DN150 PN16闸阀1只；预留空压站高压储气罐进出口阀门DN150 PN16闸阀2只。

- 安装全钢东区硫化氮气流量表1套。

- 钻地下水井2眼，PVC井筒口径φ315、井筒深约10-12米左右（依地质和出水量）。

- 拆除空压站61轴到1000万套22轴Dg400低温水废旧管道630米。

- 1000万套半成品车间热水管道预留2个PN16 DN100蝶阀（阀门、法兰甲供）

- 以上如施工过程中内容有局部变动，变更量小于工程总量的5%，费用由乙方承担，超出总工程量的5%以外部分由甲方承担。

二、施工要求：

1、管支架、零件制作安装：

1.1 管道支吊架位置以现场设置，应满足管道安装使用牢固性要求。

1.2 支架制作安装要坚固牢靠、不得歪斜，要保持水平或坡度、坡向一致。

1.3阀门、管件连接要牢靠。

2、管道安装与焊接：

2.1 钢管、管件材质：流体输送无缝钢管GB8163、20#。

2.2 全部焊缝的坡口采用V形坡口，坡口加工要采用机械方法，管道焊接采用氩弧焊打底，焊前须将坡口表面及边缘的油污、铁锈等清理干净。

2.3 管道安装中必须保持管路内腔干净、无遗留杂物。

2.4施工按照甲方提供的图例和现场管线布局要求，施工中局部管道与其它专业管道发生矛盾时，根据实际情况作调整，并与甲方沟通确认。

2.5 管道清除表面的铁锈、脏物，然后涂防锈漆和工艺面漆。

2.6 拆除的废旧管道（包括外面的废旧保温层、保温铝板等）归乙方自行处理。

3、办理安装开工告知手续。

4、施工过程及外观检查符合要求，竣工投入使用后一个月内无泄漏，即视为验收合格。

三、工期30天，甲方根据生产计划安排停产碰头、调试时间。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期，顺延时间甲乙双方应及时协商。

（1）由于人力不可抗拒的原因或灾害被迫停工。

（2）因停电8小时以上或甲方现场有重大活动需要临时间断停工4小时以上。

（3）由于甲方变更计划或变更施工图纸而不能继续施工。

（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工进度。

四、双方义务：

1、甲方的义务

1.1 负责提供施工用电，但不提供配电盘箱和电缆线等。

1.2 负责提供10m3储气罐2台。

1.3 负责提供必要的叉车配合施工材料的装卸车。

1.4 甲方提供现场指导及相关的现场协调配合。

2、乙方的义务

2.1 负责提供施工用钢管、管件弯头、阀门、法兰、螺栓、螺母、垫片、PVC管材等。

2.2 负责提供施工用氧气、乙炔、电焊条、油漆等材料。

2.3 乙方应按业主要求进行施工，并负责施工现场的安全警戒、防火措施、施工标志设置。

2.4 负责每天收工前清理现场。

2.5负责提供施工需要的叉车、吊车、登高车等一切施工工具。

五、乙方施工要求：

1、施工手续办理

1.1乙方负责提供施工人员白底电子版照片及人员入场清单，甲方按清单办理人员入场手续。材料进场后第一时间填报材料验收单，报甲方负责人现场验收并提供材料材质单，经验收合格后方可用于现场施工。

1.2乙方负责提供施工人员意外伤害保险证明，特种作业人员需持有有效的特种作业证。

1.3乙方需在开工前办理《浦林成山外协人员施工作业许可证》，并提交相应审批材料如营业执照、安全协议等。《施工作业许可证》办理完成后方可在厂区进行施工作业。

2、施工过程管理

2.1乙方应根据各工段具体情况制定施工进度计划并提交甲方，严格按照进度计划进行施工。

2.2乙方应满足我方动火、登高、吊装、用电要求，每日施工前需开具相应施工证方可进行施工作业。

2.3乙方应在甲方指定的区域内堆放物料并制作物品存放牌（按甲方标准）放置在醒目位置，各种材料摆放规整、有序。

2.4乙方施工区域应放置标准围挡（按甲方标准）进行施工隔离并制作施工标识牌（按甲方标准）放置在醒目位置，防止非施工人员入内发生安全事故，乙方应每天清理施工区域卫生。

2.5甲方有重要事项（参观、检查等）要求乙方停工时，乙方需按要求执行。

2.6乙方人员应在本施工单位的工作区域内进行施工作业，未经许可不得到其他区域游动或拍照。

2.7在施工过程中，乙方应及时通知甲方做必要的工序或隐蔽验收。

2.8乙方需做好现场原有设施及已完成施工的保护。在项目正式验收合格移交甲方前，乙方负有全部的管护责任。

2.9乙方在作业过程中如需动用公司设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。乙方在施工中严禁动用甲方的消防设施，乙方需自行准备。

2.10乙方进入施工现场严格遵守现场的各项规章制度，做到安全、文明施工。

2.11乙方在施工过程中严格执行质量评定标准，因质量返工所造成的经济损失由乙方自负。

2.12所有本项目产生施工垃圾按甲方要求执行，施工现场垃圾时有时清，施工现场保证卫生清洁；工程完工后，现场卫生应通知甲方现场检查。

2.13施工过程中造成甲方经济损失的，需照价赔偿。

六、其他事项：

1、投标单位应具备压力容器管道安装资质。

2、乙方在施工过程中一定要充分了解现场的作业环境，如果因施工不当影响现场造成损失完全由乙方自负。

3、乙方现场施工应做好安全警戒围堵，动火需审批，动火人员应持有操作证，准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）等。

3、乙方与甲方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

4、乙方人员在施工过程中，一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，出现的任何事故完全由乙方自负。

5、中标方安装人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。

甲方（公章）：浦林成山（山东）轮胎有限公司

代表：

乙方（公章）：

代表：

相关部门意见及签字：

动力站储气罐及管道安装技术要求

| 部 门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 设备处 | 年 月 日 |
| 机动维修处 | 年 月 日 |
| 设备动力部 | 年 月 日 |
| 副总经理 | 年 月 日 |