泰国公司机动处2台制冷机冷凝器换热铜管采购

技术标书

一、项目概述：

泰国公司机动处2台制冷机冷凝器换热铜管泄漏率均达到75%以上，为保证全钢生产线和半钢生产线工艺冷冻水的满足供应，2台制冷机冷凝器换热铜管需全部更换，更换后确保制冷机各运行参数达到正常值；施工现场：泰国公司（春武里工业园）。

二、报价说明：

1、2台制冷机冷凝器换热铜管的采购、运输（工厂至国内指定码头）。

2、现场指导制冷机冷凝器换热铜管的拆除及安装人员费用（7天），包括：办证、人工、吃宿、交通等。

3、更换制冷机冷凝器换热铜管专用工具：梯管工具1套，液压拔管工具1套，电动胀管器1套。

三、采购要求：

1、制冷机冷凝器换热铜管规格及数量：

| 名称 | 规格及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 制冷机冷凝器换热铜管 | Φ19*3800内外双螺纹（TPR紫铜管） | 2台*854根=1708根（备用铜管10根，共计1718根） |

2、供货要求：

为了确证采购的制冷机冷凝器换热铜管规格及型号与泰国公司制冷机冷凝器换热铜管规格型号相同，中标厂家自费到泰国公司现场进行制冷机冷凝器换热铜管规格及型号测量，泰国公司机动处协助。

3、供货周期：

制冷机冷凝器换热铜管制作周期15天（收到中标通知为准）。

4、供货质量：

1、所供制冷机冷却器换热铜管规格型号必须与现场更换制冷机冷却器换热铜管规格型号完全相同。

2、确保保压时制冷机冷却器换热铜管无泄漏。

3、制冷机冷却器换热铜管，质保期2年（一年付质保金）。

五、制冷机冷凝器换热铜管结构形式（仅供参考，不可作为采购样品）：